## SK
EPS Městská nemocnice následné péče
Položkový rozpočet
| Název - popis | Mj | Počet | Materiál NC | Materiál celkem NC | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
EPS MNNP
| Ústředna EPS, 5 kruhových vedení, provoz poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v kruhové topologii , kaskádovatelné napájecí zdroje do 450 W dle normy EN 54-4, Délka kruhového vedení až 3,5 km, Až 127 prvků na jedno kruhové vedení, paměť událostí s 10 000 záznamy, provoz bezdrátových komponent schválených dle normy EN 54 s pohodlným měřením intenzity pole. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x hlavní ústředna pro pokrytí potřeb objektu |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dotykový externí ovl. panel, vysoce kvalitní displej a ovládací jednotka pro požární ústřednu. Obsluha systému je interaktivní a intuitivní díky dotykovému 7" barevnému displeji. Softwarové adresování umožňuje používat ovládací jednotku společně s indikačními panely pro hasiče a požárními ovládacími jednotkami na sběrnici RS 485, montáž na povrch | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Čelní ovládací panel ústředny 5,7" 1/4 VGA čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku. Kapacitní klávesnice a podsvícené stavové kontrolky pro intuitivní ovládání během změn stavů. Heslo v podobě přístupových kódů pro všechny úrovně servisu a obsluhy. Displej, který zobrazuje navigační menu dle různých úrovní obsluhy. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití nářadí. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru,nebo signalizační zařízení na sběrnici), délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s normou EN 54-13. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Modul může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit max. 32 modulů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení,modul je zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v souladu s EN54-13,dva volně programovatelné reléové výstupy,integrovaný oddělovač. | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.,nástěnná instalační krabice šedá pro kopplery, instalaci dvou prvků o rozměrech 65 x 72 mm nebo 10 pólové propojovací svorkovnice ​382030 nebo měničů o rozměrech 150 x 82 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na článek) je 13,8 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Mikromodul pro síťové propojení ústředen EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 (1x do ústředny EPS, 1x do externího ovládacího tabla) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Hlásič požáru opticko-kouřový | ks | 279 |  | 0 |  | 0 | 0
| 245x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Hlásič požáru multisenzorový - Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce ​a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až otevřených ​požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci ​kouře a snížení falešných poplachů, schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6 ​popsaných v EN 54-9. . Oddělovač vedení je integrován do hlásiče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4x1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů. | ks | 279 |  | 0 |  | 0 | 0
| 96x1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ​poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ​hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče. | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0
| 23x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23x1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Siréna vnitřní červená | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30x1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Teplotní modul EPS | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky | m | 7890 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC | m | 680 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS (ovládání návazných zařízení, sirény) a kruhová linka vstupně/výstupních moduly - EPS a ovládání zařízení | m | 1530 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Kabel PH 120R 4x2x0,8 - propojení EPS s hlavními terminály LDZ a připojení externího ovládacího tabla | m | 321 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3x70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje | m | 182 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1x40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) | ks | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0
| 690/0,3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Požární kotva pro uchycení příchytky | ks | 2300 |  | 0 |  | 0 | 0
| 690/0,3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka PVC 16 p.o. | m | 1620 |  | 0 |  | 0 | 0
| 162x10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka PVC 23 p.o. | m | 1430 |  | 0 |  | 0 | 0
| 143x10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka PVC 36 p.o. | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| 100x8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 200x1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Krabice KO 125 p.o. | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi | ks | 2490 |  | 0 |  | 0 | 0
| Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) | ks | 87 |  | 0 |  | 0 | 0
| Požární dveře dvoukřídle EI60, včetně elektromechanického zámku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demtoáž stávajích dveří | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Napojení dveří k EPS | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
| Zednické zapravení včetně výmalby | m2 | 1230 |  |  |  | 0 | 0
| Průrazy ve stropech | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0
| Průrazy v příčkách | ks | 210 |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
| Zkouška hlásiče | ks | 279 |  |  |  | 0 | 0
| Seznámení s obsluhou | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| SW k ústředně | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Realizační dokumentace | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Výchozí revize | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Požární kniha | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Zpracování karty pro HZS | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Dodávka CZK celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávka CZK celkem s DPH 15% | [6 empty] | 0